
一、设备清单：

    1、名称：针炙变频通风净化设备；  

　　2、主体排风设备：万向排气罩、变频排风机、消声器、静电式油烟净化器、防火阀、PVC风管等；

　  3、主体控制设备：智能变频器、BOP远控面板、变频控制箱、控制元器件等；
4、技术参数：功率：2.2kw，净化效果达到97%，处理风量2000m3/h，室内噪音小于60分贝、主管风速8-14m/s、支管风速6-12m/s、保证室内-5Pa--10Pa的微负压；

5、主要设备清单附件：

	序号
	分项名称
	规格
	单位
	数量
	备  注

	
	
	
	
	
	

	1
	万向排气罩
	直径Min. 300mm
	台
	2
	关节：采用高强度钢板组合，喷环氧树脂处理，适合实验室环境使用。
主体：高强度铝合金，经过表面处理更适合实验工作环境使用。
密封件：高强度高性能材料PP一体成型。
调风装置：内置调节风量装置可按风量调节。
集气罩：采用PC材料，具有耐腐蚀及耐热强度高，可在110度高温烟气环境不变形，高清透明度高。
旋转装置：可实现360度旋转，并根据要求精确定位，吸风罩定位后，可使用抽气罩链接装置锁定吸风罩的位置。


	2
	PVC通风管道
	
φ160mm
	米
	6
	1.圆形风管
2.φ160mm
3.全新料PVC防腐材质

	3
	PVC通风管道
	
φ200mm
	米
	20
	1.圆形风管
2.φ200mm
3.全新料PVC防腐材质

	4
	PVC通风弯头
	
φ160mm
	个
	2
	1.圆形风管
2.φ160mm
3.全新料PVC防腐材质

	5
	PVC通风弯头
	
φ200mm
	个
	3
	1.圆形风管
2.φ200mm
3.全新料PVC防腐材质

	6
	PVC通风三通
	
φ160mm*φ200mm
	个
	1
	1.圆形风管
2.φ160mm
3.全新料PVC防腐材质

	7
	固定方通
	40*60*2mm
	条
	10
	1.上海宝钢产电解方通
2.40*60*2mm

	8
	防火阀
	φ200mm
	个
	1
	1.70℃防火阀
2.φ200mm
3.钢制环氧树脂涂装

	9
	通风机
	
F4-72型-5A
	台
	1
	1.高效低噪声离心变频风机
2.F4-72型-5A，2.2kw
3.优质材质制作，低噪声、耐腐蚀
4、风机支架制作安装除锈刷漆

	10
	静电式油烟净化器
	KY-CDD15-4K
	台
	1
	1.静电式油烟净化器
2.处理风量4000m3/h
3.净化效果达到97%

	11
	抗阻式消声器
	φ500mm
	套
	1
	1.阻抗式消声器
2.φ500mm
3.优质PP材质制作，内置超细玻璃吸音棉

	12
	弹簧减振器
	1.弹簧减振器
2.优质弹簧制作
	套
	1
	1.弹簧减振器
2.优质弹簧制作

	13
	智能变频控制器
	V20
	套
	1
	德国西门子优质品牌，2.2Kw

	14
	BOP远控面板
	电子数显
	套
	1
	德国西门子，电子数显，可调速

	15
	空开
	3P/10A
	个
	3
	3P/10A

	16
	总空开
	3P/16A
	个
	1
	3P/16A

	17
	交流按触器
	220V/9A
	个
	2
	220V/9A

	18
	热继电器
	220V
	套
	1
	220V

	19
	变频控制箱
	400*400mm
	台
	1
	400*400mm,1.5mm厚国标控制箱

	20
	动力电缆
	4mm25芯
	项
	1
	4mm25芯

	21
	控制信号线
	2×1m2
	项
	1
	2×1m2

	22
	楼板打孔
	从楼板打孔上楼顶高空排风
	项
	1
	开φ250mm的孔

	23
	安装辅材
	
	项
	1
	含玻璃胶、螺丝、螺杆等


二、针炙变频通风净化设备设备技术要求：
（1）、技术总原则：

1、贯彻安全、环保、节能、资源综合利用的概念。

2、充分考虑系统的安全要求。

3、综合考虑投资、运行成本情况；设备的使用寿命、可靠性等因素，选择最优方案。

4、通过机械实现排风。通风系统由通风终端设备、管系（风管、阀门、消声器）、风机、控制系统等组成。排风为负压管系，管系按压力平衡、最小阻力、降低系统噪声原则安装；控制方式先进、可靠、节能、维修方便。

5、采用西门子通风智能化节能控制系统。

6、非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观。

（2）、系统技术参数：
1、排风支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～14m/s；
3、系统压力：500Pa≦P≦1500Pa。

4、通风配套设备系统使用终端噪声≤60db。

PAGE  
1

