江西中医药大学附属医院老诊断楼二三楼综合布线项目
1、 项目具体内容

1、与装修同步进行信息网络综合布线

	楼层
	网络
	监控
	电视

	1L
	3
	1
	-

	2L
	46
	2
	-

	3L
	48
	3
	1

	总共
	97
	6
	1


     综合布线信息点数：
布线材料要求：

网络链路采用六类标准安装铺设。监控摄像头采取UPS集中供电，链路采用六类双绞线。设备间中网线需使用配线架和理线器，配线架上的标识与诊室点位的标识必须一一对应。配齐配线架与交换机相连的机打六类跳线（95根），另外再配置120根2米机打六类跳线，30根3米机打六类跳线。电视点使用sywv75-5线缆。
网线选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
网络模块选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
具体分布及弱电间配置：

（1）在老诊断楼二楼有设备间，监控点、网络点、电视点统一铺设到二楼设备间。
（2）设备间配置一台42U标准网络机柜（配置一个8孔以上PDU）。
（3）设备间到一楼网络机柜（位置：楼梯右侧第一个房间）铺设1根12芯万兆多模光纤到二楼设备间（含熔纤费用）。
（4）增加原有一根24芯单模光纤的熔纤费用。
（5）配置一个语音110配线架（50对），10根鸭嘴跳线。
（6）配置六对3米单模光纤跳线，两对15米单模光纤跳线。
（7）采购壹台路由器主机，选用的品牌：华三、华为。产品参数见第四点。
管道铺设要求：

（1） 要求三楼到二楼设备间铺设一200*100*1.5不锈钢桥架（带盖板）连接作为弱电桥架。一楼到二楼、二楼到三楼的楼板需开孔。
（2） 二、三楼采用200*100*1.5不锈钢（带盖板）桥架沿着走廊铺设（要求铺设到走廊尽头）。
（3） 从桥架铺设PVC管至每一个有信息点房间的相应吊顶上，从吊顶到信息盒的墙面埋设PVC管需开槽及回填。
2、UPS配电
在二楼设备间安装调试并使用原有的APC smart-UPS 5000机头，新配置16节蓄电池（规格：12V 24AH）和一个电池柜。配置二个空气开关（一个32A，1个25A）和一个小配电箱。
从设备间的UPS铺设一根电缆（规格：rvv3*2.5）到一楼网络机柜，铺设一根电缆（规格：rvv3*2.5）到老门诊楼二楼统计室，铺设一根电缆（规格：rvv3*2.5）到老门诊楼三楼网络机柜。配置3个公牛插座（6孔）。

3、监控主要设备的技术参数
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	高清红外半球摄像机
	300万像素1/2.8" CMOS；★最高分辨率可达2048x1536；★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；接口协议支持ONVIF,PSIA,CGI 等国际通用协议；逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；采用EXIR点阵式红外灯技术；彩色模式，2048x1536@25fps时，水平中心分辨力不小于1400TVL；★照射距离可达40米；★最低照度彩色：0.03 lx （AGC开，RJ45输出），灰度等级不小于11级；★需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能；★支持越界侦测、区域入侵等智能报警；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；可支持PoE供电功能(选配)；支持3D数字降噪；★提供红外防水摄像机的防反光结构证明；6mm@ F2.15(4mm、8mm、12mm、16mm、25mm可选)；★需支持双码流技术，主码流最高2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps；★设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,水印等；★温度适应：高温:60℃±2℃；低温:-30℃±2℃；★登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户；★需要和NVR统一品牌；★连续2年荣获A&S中国安防十大品牌•CCTV类；★荣获A&S中国安防十大品牌•系统集成类；连续5年荣获中国电子信息百强企业；
	6
	台

	监控交换机
	16口千兆交换机
	1
	台


光纤收发器、硬盘录像机使用已有的设备。
4. 路由器主机（数量：壹台）
	功能技术指标
	详细技术参数

	固定接口数
	3GE（2combo）

	包转发率
	≥6Mpps

	*虚拟化IRF
	支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备

	*嵌入式自动化架构EAA
	设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器

	*WAN优化
	要求支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟

	*GDVPN
	支持对多个网络节点的设备启用组域加密VPN，单个节点加密的流量可以被组内其他任意节点解密、支持对单播、组播流量加密

	*ADVPN
	要求支持动态VPN

	*数据中心特性
	支持VXLAN、TRILL等数据中心特性

	*零配置部署
	支持U盘、短信两种开局方式

	配置
	300W AC 电源模块两个


5.网络点位示意图
[image: image1.png]ARERERBATD 4
AR "





[image: image2.png]s

ft





[image: image3.png]





