
一、采购清单
	序号
	品目
	描述
	数量
	单位
	备注

	移动医疗定位管理系统
	　
	　
	　

	1
	物联网固定资产定位业务系统
	基于物联网技术的医院移动资产（人员）定位管理系统软件
	1
	套
	详见技术参数及要求

	2
	中间件控制器
	物联网中间件控制器
	1
	套
	

	3
	节点许可
	物联网中间件控制器节点许可(2个业务节点)
	1
	套
	

	4
	终端许可
	物联网中间件控制器标签终端许可(500个标签授权)
	1
	套
	

	5
	服务实施(公共部分)
	医疗资产定位-服务实施(公共部分)
	1
	套
	

	6
	RFID资产定位标签
	RFID资产定位标签
	100
	个
	

	7
	服务实施(每楼层)
	医疗资产定位-服务实施(每楼层)
	2
	套
	

	8
	物联网模块
	　
	64
	套
	

	9
	物联网接入模块
	　
	64
	套
	

	10
	辅助定位器
	　
	48
	套
	

	移动医疗定位管理系统无线支撑平台
	　
	　
	详见技术参数及要求

	1
	无线物联网控制引擎
	支持无线与物联网一体化统一管理；可配置AP数≥1024；可管理物联网标签数 ≥500；无线处理性能≥40Gbps，RFID处理性能≥20K/s；
内置电源模块≥2；固定接口要求：≥4个千兆电接口，≥2个万兆SFP+接口；
单台组件配置要求：SFP+万兆多模模块*2；电源模块*2；多模万兆光纤模块*2
许可配置要求：可管理本次招标所配置的AP；
	2
	套
	

	2
	千兆光纤模块
	千兆多模光纤模块
	84
	块
	

	3
	物联网本体AP
	总吞吐量≥24Gbps；业务端口：24个10/100/1000M电口，4个万兆千兆自适应光口；
	42
	套
	

	4
	面板物联网AP
	支持802.11ac Wave2空间流数*2条 ，千兆以太网电接口 ≥5，透传端口 ≥2，物联网模块（内置433M RFID卡）≥1
	662
	个
	

	5
	24端口POE交换机
	交换容量≥256Gbps；转发性能≥96Mpps
实配不少于24个千兆电接口+4个千兆光接口，配置24口poe功能；
	2
	台
	

	6
	安全准入与运维平台
	基础管理平台1套包括：网络设备授权≥50，用户准入认证授权≥500
	1
	套
	

	相关辅助材料
	　
	　
	　

	7
	万兆光纤跳线（中心机房端）
	LC-LC万兆多模光纤跳线(10M)
	6
	对
	　

	8
	千兆光纤跳线(弱电井端)
	SC-LC千兆多模光纤跳线（2M）
	42
	对
	　

	9
	千兆光纤跳线(中心机房端)
	SC-LC千兆多模光纤跳线（10M）
	42
	对
	　

	10
	千兆光纤跳线
	FC-LC千兆光纤单模跳线(3M)
	4
	对
	　

	11
	千兆光纤跳线
	FC-LC千兆光纤单模跳线(10M)
	2
	对
	

	12
	六类非屏蔽跳线(弱电井端)
	六类非屏蔽跳线（2M）
	665
	根
	　

	13
	电源插座接线板 
	电源插座接线板(10A 3孔*3个）
	10
	个
	　

	基础综布线部分（新增信息点)242个（每层6个WIFI信息点*20层+急诊楼10个信息点+二层RFID（物联网模块64个+48个辅助定位器)个点共计242个）个信息点
	　

	1
	配线架
	24端口空配线架
	18
	个
	　

	2
	双绞线
	六类4对非屏蔽双绞线
	48
	箱
	　

	3
	六类模块
	六类非屏蔽RJ45模块
	484
	个
	　

	4
	理线器
	理线器
	18
	个
	　

	5
	面板
	单位信息面板
	242
	个
	　

	8
	辅助材料
	PVC线管、明盒及辅助材料
	1
	批
	　

	9
	综合布线费
	综合布线242个信息点+662个面板AP安装及弱电井网络跳接
	1
	批
	　


二、技术参数及要求
1、移动医疗定位管理系统
1.1、物联网固定资产定位业务系统

	技术参数
	指标和要求

	物联网业务软件功能
	定位跟踪管理：能够通过定位跟踪界面实时了解区域内的所有监控设备的最新位置，医护人员可以动态掌握相关设备的数量、活动状态及实时分布情况；通过定位跟踪界面也可以针对出口报警、患者突发事件、设备患者绑定等情况进行快速统一处理

	
	定位查找功能：通过扫描或者输入设备编号等信息可快速定位要查找的设备的最新所在位置； 

	
	支持轨迹回放：记录所有定位设备过定位区域的进入时间、大致离开时间、大致停留时间等信息，可以对资产运动路线进行跟踪回放，掌握详细活动路线和轨迹；

	
	资产盘点功能：按照设备登记类型进行数量统计，快速盘点设备最新位置、最新活动状态基本信息，节约大量人员盘点时间成本； 

	
	出口报警功能：支持在出口位置安装出口监视器，当定位设备非经授权进入和离开报警区域行为，出口监视器将自动检测并发出声光报警；

	
	定位对象维护功能：管理员可以添加和修改定位设备属性信息，绑定对应电子标签信息；
退卡功能：解除设备或者人员与电子标签的绑定信息；
查询定位设备和人员的流通路径；
呼叫解除；

	
	基础信息维护功能：配置科室管理、用户管理、楼号管理、楼层区域管理、定位设备分类管理的功能；

	
	权限维护功能：配置系统角色权限维护：添加系统角色、为角色分配业务功能、为角色分配人员的功能；

	硬件、软件管理平台
	配置固定资产定位管理系统软件一套；配置配套硬件控制器一台

	物联网业务引擎（硬件）
	支持无线与物联网一体化统一管理

	
	配置≥2*10/100/1000M自适应LAN端口，配置电源

	
	★ RFID处理性能：数据处理及分发速率不小于20K 条/秒

	
	支持WIFI、RFID、BLE4.0、ANT、ZigBee等物联网传感消息的处理与转发

	
	提供标准接口，支持第三方厂商物联网应用与标签的接入

	
	★可管理物联网标签数 ≥500。本次要求管理100个重要固定资产。

	
	适用工作范围：-10℃ ～ +50℃

	
	★支持业务系统的数量≥2，最大支持业务系统数量≥20

	
	可对接业务系统：婴儿防盗、人员与资产定位、体温监测、智能床位监测、冷链管理、智能输液监控、被服管理系统、医疗废弃物管理系统等

	
	采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台

	
	★提供物联网对象可视化管理，提供系统运行界面载图，并加盖原厂公章

	资产定位
	★配置100个固定资产定位标签

	管理特性
	★与无线wlan网络复用同一套网络，简化系统部署

	物联网信号接收器
	配置20个物联网接收装置，单台配置如下：

	
	★与物联网AP配合，可扩展级联物联网模块

	
	★可扩展支持RFID，蓝牙，ZigBee协议

	
	工作温度：-10~55度范围
工作湿度：10%~95%

	
	端口配置：
上行：
配置≥1个 10/100 Mbps (RJ45)端口 ；
下行：
配置≥1个RJ45口，可作为供电输出端口，为下级物联网模块供电；
★内置Mini PCIe接口;
★可通过上行RJ45口受电
★内置≥1块物联网模块

	固定资产管理管理范围
	实现两层楼的物联网覆盖


1.2、辅助定位器

	技术参数
	指标和要求

	基本参数
	1. ★与无线控制引擎、固定资产定位软件、硬件结合配置使用，实现精确定位，精度1-3M可调
2. 支持POE供电，安装简易，布线方便，poe供电距离支持100米
3. 为避免对无线范围内的其它信号设备造成干扰，设备定位频率：<=125kHZ（低频）
4. 功率：<=3W
5. 安装简易，布线方便，设备尺寸<=165mm*106mm*32mm
6. 工作温度：-10℃ ～ +50℃


2、移动医疗定位管理系统无线支撑平台
2.1、无线物联网控制引擎
	技术参数
	指标和要求

	功能
	可管理AP数≥1024

	
	无线处理性能≥20Gbps

	
	AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP可以自动发现可接入的AC，AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置

	
	AC支持1+1备份、N+1备份、N+N备份三种机制，支持Portal双机热备，1+1备份时，支持100毫秒业务备份

	冗余电源
	内置电源模块≥2

	固定接口
	★≥8个千兆电接口，≥2个万兆SFP+接口


2.2、面板物联网AP
	技术参数
	指标和要求

	协议
	★支持802.11ac Wave2，支持MU-MIMO，支持双频双流

	安装部署
	放装部署模式，支持在楼道或房间内放装

	
	★支持与多个物联网模块的一体化安装，提供室内美观的安装套件，具备防盗功能，易于安装部署，提供安装套件及设备部署实物图片，加盖原厂公章

	接口
	★固定端口：千兆电口 ≥5，透传端口 ≥2，提供设备实物图片，并注明接口功能，加盖原厂公章 

	物联网模块
	★支持主流物联网技术扩展，RFID、蓝牙、ZigBee、ANT

	
	★物联网模块支持插卡式设计，本身即可以受电，也可以为另外物联网模块供电

	
	★接口：标准RJ45口≥2，支持链式扩展连接

	
	★提供物联网扩展模块实物图片，注明各接口功能，并投标现场出示实物样机

	RFID插卡
	★由AP直接供电，功耗<2W

	
	工作频率：支持433MHz

	
	通讯距离≥30米

	
	电磁辐射符合符合GB 8702-1988

	物联网供电
	★支持对≥3个外置物联网模块供电

	无线核准
	提供工信部型号核准证


2.3、物联网本体AP
	技术参数
	指标和要求

	固定接口
	★ 千兆电口 ≥24,其中 UPoE接口≥ 12

	
	★上行光口：≥4个万兆

	转发模式
	同时支持本地转发模式与集中转发模式

	扩展性
	★单机可以支持扩展并为分体供电≥120台，并描述扩展方式


2.4、安全准入与运维
	技术参数
	指标和要求

	
	1. 投标人需根据采购人现有网管系统提供产品授权扩容服务。
2. License许可要求应实现以下功能：
拓扑管理、告警管理、设备发现、设备指标监控、系统异常监控、IP地址管理。新增50个网络设备管理授权+500个并发在线终端安全管理许可


2.5、POE交换机

	技术参数
	指标和要求

	基本参数
	3. ★交换容量≥256Gbps；转发性能≥96Mpps
4. ★实配不少于24个千兆电接口+4个千兆光接口，配置24口poe功能；1个console口
5. MAC地址表>=16K
6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由
7. 与无线控制引擎同一品牌


 1 / 6

