江西中医药大学附属医院机房新增机柜线路改造项目
1、 线路改造概述

   机房内需新增2个机柜（利旧），需配套安装电源线及PDU及机柜承重架。每台机柜敷设2路RVV3*6 mm2 电源线至UPS配电柜，考虑到供电稳定性，每台机柜配置两路PDU。每路电源线配置32A 2P空气开关。单路供电功率保证7KW左右。

   利旧使用机房内原有1台机柜的电源线及机柜，但需增加机柜的承重架1套。

2、 施工停电时间

   因新增电源线需接入至UPS配电柜，需切断UPS配电柜电进行施工。预计断电施工时间为2小时。考虑到使用的是弱电井目前使用的UPS电源柜，建议晚上21点开始断电施工，并做好通知工作。

3、工程量清单

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	性能参数
	单位
	数量

	1
	机柜承重架
	国产
	机柜承重架
	槽钢焊接、刷防锈漆
	套
	3

	2
	PDU
	昌遂
	10孔位
	32A，10孔位，1防雷模块
	套
	4

	3
	工业连接器
	昌遂
	32A
	32A，含1公1母头
	套
	4

	4
	32A空气开关
	国产
	2P，32A
	2P，32A
	套
	4

	5
	电源线
	国产
	RVV3*6 mm2
	RVV3*6 mm2
	米
	100


