江西中医药大学附属医院老诊断楼四五楼综合布线项目
1、 项目具体内容

1、与装修同步进行信息网络综合布线

	楼层
	网络
	电话
	监控

	4L
	15
	3
	1

	5L
	39
	10
	2

	总共
	54
	13
	3


     综合布线信息点数：
布线材料要求：

网络链路采用六类标准安装铺设，电话采用4芯五类标准。监控摄像头采取UPS集中供电，链路采用超五类双绞线。设备间中网线需使用配线架和理线器，配线架上的标识与房间点位的标识必须一一对应。配齐配线架与交换机相连的机打六类跳线（54根），另外再配置50根3米机打六类跳线。
网线选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
网络模块选用的品牌：TCL、大唐电信、施耐德。
具体分布及弱电间配置：

（1）在老诊断楼二楼有设备间，监控点、网络点、电话点统一铺设到二楼设备间。
（2）采购壹台硬盘录像机放到新大楼一楼中控室，视频需调试到新大楼一楼中控室。产品参数见第二点。
管道铺设要求：
（1）室内综合布线采用明装的方式（套管或线槽），三、四楼网络线路从楼层到二楼设备间必须套管并固定。
2、监控主要设备的技术参数
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	高清红外半球摄像机
	300万像素1/2.8" CMOS；★最高分辨率可达2048x1536；★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；接口协议支持ONVIF,PSIA,CGI 等国际通用协议；逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；采用EXIR点阵式红外灯技术；彩色模式，2048x1536@25fps时，水平中心分辨力不小于1400TVL；★照射距离可达40米；★最低照度彩色：0.03 lx （AGC开，RJ45输出），灰度等级不小于11级；★需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能；★支持越界侦测、区域入侵等智能报警；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；可支持PoE供电功能(选配)；支持3D数字降噪；★提供红外防水摄像机的防反光结构证明；6mm@ F2.15(4mm、8mm、12mm、16mm、25mm可选)；★需支持双码流技术，主码流最高2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps；★设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,水印等；★温度适应：高温:60℃±2℃；低温:-30℃±2℃；★登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户；★需要和NVR统一品牌；★连续2年荣获A&S中国安防十大品牌•CCTV类；★荣获A&S中国安防十大品牌•系统集成类；连续5年荣获中国电子信息百强企业；
	3
	台

	网络硬盘录像机（NVR）
	★最大接入带宽容量为400M(可以接入32路高清)；★支持H.264、H.265编码格式(需要公安部检测报告证明)；★解码能力：8路设备支持4路4K/8路1080p解码，16/32/64路设备支持4路4K/16路180p解码；可接驳网络摄像机、网络快球和网络视频服务器；支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放；★支持2路HDMI、2路VGA输出，1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz输出分辨率设置(需要公安部检测报告证明)；★支持录像自动续传功能；支持预览图像与回放图像的电子放大；可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；支持假日录像和抓图配置；支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份；支持冗余录像、抓图设置；支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；支持16路实时同步回放；★支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签(需要公安部检测报告证明)；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持录像文件倒放功能；支持按事件查询、回放、备份录像文件；支持重要录像文件保护功能；支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；支持eSATA盘库，可用于录像和备份；支持IPv6协议；★支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能(需要公安部检测报告证明)；★支持整机热备功能；★支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；★支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入；★可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览(需要公安部检测报告证明)；★支持2个以太网接口、USB3.0接口、16个报警输入接口；★首创的双操作系统设计，系统运行更加可靠；★支持8块硬盘接入，自动识别硬盘信息，非工作盘处于休眠状态；★提供视频数据快速检索切片引擎技术检测报告；★连续3年荣获“全国公安系统警用装备十佳品牌”；★荣获A&S中国安防十大品牌•系统集成类。
	1
	台

	显示屏
	22寸(包含鼠标)
	1
	台

	监控专用硬盘
	4T 监控专用盘
	8
	块


5.网络点位示意图
[image: image1.jpg]210

3230

15970
o 240
—

240
LI

3620

240

3360

it

dmin rdTan T

rTen (T T

TPITD| LTDITD| LTDITD

4 2995 34E

3620

3360

1‘39_ 3540 %AE 3295 142 3565

IR BRR S R

R

HNERREENL

154
K2

11

26415

4 4360

5625

9200 1
15970

5715

U1~ T 1



[image: image2.jpg]15970

5625

26415

X
2
S

3540 240 3295

3565

=

|
T raan

TD|TD|TP| [TDITD
LTDITD|TP| LTD|TD]
rrTTan rarTan

2835

1525

IR -l\ T H\l IR
b13 u [ 1R .‘/ R I/
2 g
r§ : £
& & &
& g g
= g g
ﬂ? 3360 ﬂ) 354;M|5 34 3295 @ 3565 % 4380
& ALERERLE 394
B A 104 ;FK 7 E Lg_l
: F | T
LM IREEML 24

1 1330 Li
2

5625

15970







