项目清单及设计参数

一、设备组件及主要技术参数：
	序号
	分项名称
	规格
	单位
	数量
	备  注

	
	
	
	
	
	

	1
	灸疗专用吸风罩
	直径300mm
	台
	2
	1、功能：针对灸疗特点，可360°旋转、任意调节方向，易拆卸、重组及清洗，进风口配初效过滤器；

2、关节：符合空气动力学的设计关节为LG化学产白色高密度定制材质（高抗冲、抗紫外线、耐候性极佳），带旋转阻尼控制功能，关节在固定锁止后不会变形下垂等；

3、关节密封圈：采用高密度定制F材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化；

4、关节连接杆：304不锈钢连接杆；

5、关节松紧旋钮：高密度定制材质，内嵌不锈钢轴承，；

6、集气罩：LG化学高密度定制/材质，白色/红色。或美国GE PC高透明色；

7、进风口初效过滤器：采用塑料和尼龙网布制作，经模具注塑而成，结构牢固，外形美观，能有效过滤中、大颗粒物；

8、固定底座：6毫米厚实芯钢板经CNC加工而成，经酸洗磷化环氧树脂喷涂。

	2
	PP通风管道
	
φ160mm
	米
	2
	1.圆形风管
2.φ160mm
3.全新PP防腐材质

	3
	PP通风管道
	
φ250mm
	米
	30
	1.圆形风管
2.φ250mm
3.全新PP防腐材质

	4
	PP通风弯头
	
φ160mm
	个
	2
	1.圆形风管
2.φ160mm
3.全新PP防腐材质

	5
	PP通风弯头
	
φ250mm
	个
	6
	1.圆形风管
2.φ250mm
3.全新PP防腐材质

	6
	PP通风三通
	
φ160mm*φ250mm
	个
	1
	1.圆形风管
2.φ160*φ250mm
3.全新PP防腐材质

	7
	固定方通
	40*60*2mm
	条
	5
	1.上海宝钢产电解方通
2.40*60*2mm

	8
	防火阀
	φ250mm
	个
	1
	1.70℃防火阀
2.φ250mm
3.钢制环氧树脂涂装

	9
	净化器出入口
	φ250mm
	个
	2
	1.70℃防火阀
2.φ250mm
3.钢制环氧树脂涂装

	10
	灸疗专用风机
	
F4-72型-5A
	台
	1
	1.高效低噪声离心变频风机
2.F4-72型-5A，2.2kw
3.优质材质制作，低噪声、耐腐蚀
4、风机支架制作安装除锈刷漆

	11
	静电式灸疗净化器
	KY-CDD15-4K
	台
	1
	1.静电式灸疗净化器
2.处理风量3000m3/h
3.净化效果达到97%

	12
	抗阻式消声器
	φ500mm
	套
	1
	1.阻抗式消声器
2.φ500mm
3.优质PP材质制作，内置超细玻璃吸音棉

	13
	弹簧减振器
	1.弹簧减振器
2.优质弹簧制作
	套
	1
	1.弹簧减振器
2.优质弹簧制作

	14
	智能变频控制器
	V20
	套
	1
	德国西门子优质品牌，2.2Kw

	15
	BOP远控面板
	电子数显
	套
	1
	德国西门子，电子数显

	16
	空开
	3P/10A
	个
	1
	3P/10A

	17
	交流按触器
	220V/9A
	个
	2
	220V/9A

	18
	变频控制箱
	400*400mm
	台
	1
	400*400mm,1.5mm厚国标控制箱

	19
	动力电缆
	4mm25芯
	项
	1
	4mm25芯

	20
	控制信号线
	2×1m2
	项
	1
	2×1m2

	21
	安装辅材
	
	项
	1
	含螺丝、螺杆等


二、设备主要技术参数：

   功率：一套2.2kw
   净化效率：处理风量约1200-2000m3/h，效果达到97%
   噪音：室内噪音≤60db、设备噪音≤85db
   风速：主管风速8-14m/s、支管风速6-12m/s
   压力：系统压力：500Pa≦P≦1500Pa；保证室内-5Pa--10Pa的微负压；阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关

   风量控制精度：控制风量的±5~10%

   温度：工作温度10至50℃

   额定工作电压：95～250V AC 宽电压工作范围
   震动等级：风机安装后运转噪音距离1M处需小于75dB；机组震动符合ISO2372 G4.5等级；风机安装需附防震装置
   风阀角度：0～90 度在线离线任意可调

   风阀执行器行程时间：0～60 秒设定

   最小开阀角度：可设定最小风阀角度
   关机延时：按下关闭键后风机将延时设定时间后关闭以便将风道中残存气体排空

   变频器采用最新一代电子版带保护涂层且具有防霜冻功能
